轿厢车间形象升级改造项目

根据公司安排，现拟对轿厢车间进行形象升级改造，具体涉及三方面内容：办公区翻新改造、立体料库地基施工及车间地面修复以及车间地坪铺装。详细说明如下：

一、办公区翻新改造

位置：E2车间

范围：办公区一楼、二楼、楼梯间

工作内容：

1.办公室内墙、外墙重新找平、修复裂缝、刮大白；（XX㎡）

2.办公室外侧更换窗台板，窗台板材质为石英石，外沿高度50mm；（XXm）

3.拆除办公室原室内门及门框，更换铝合金门框的透明玻璃门，配装扶手及门锁；（XX㎡）

4.楼梯间顶棚更换石膏板吊顶，并刮大白；（XX㎡）

5.一楼卫生间重新装修，拆除原地砖、墙砖并重新铺设，更换各卫具、洁具、管路，更换蹲便隔间，更换照明灯、梳洗镜、洗手台，更换铝扣板吊顶；

二、立体料库地基施工及车间地面修复

位置：E2车间

范围：立体料库安装区、燃气管道覆盖区

工作内容：

（一）立体料库地基

1.尺寸为：长52m×宽8m×深0.8m，共3个施工层；（416㎡）

2.表层：400mmC30混凝土浇筑，内配φ12mm、150mm×150mm网格，双层双向钢筋，地面水平度误差＜20mm；

3.中间层：100mmC20素混凝土垫层；

4.底层：素土压实，压实系数≥0.94，承载力fak=150Kpa；

5.地轨、库体安装调平后，采用C60混凝土浇筑垫实，浇筑高度与安装面齐平，浇筑尺寸约为长52m×宽0.5m×深0.05m。（26㎡）

（二）燃气管道覆盖区

1.尺寸为：长17m×宽2m×深0.2m，共1个施工层；（34㎡）

2.破开地面后，将原预制水泥板拆除，两侧砖墙去除100mm厚度后，将原预制水泥板重新铺设完毕，

3.表面用200mmC30混凝土浇筑，内配φ16mm、300mm×300mm网格，双层双向钢筋，地面水平度误差＜20mm。

三、车间地坪铺装

位置：E2车间

范围：工作区、物流通道区

工作内容：

（一）工作区

1.采用固化地坪工艺，在原有混凝土地面的基础上进行研磨，均涂固化剂（如锂基硅酸盐），固化剂渗透至混凝土内部（深度≥5mm）并干燥后，进行告诉研磨；

2.外观要求：光泽度≥20度。

（二）物流通道区

1.将原有地坪漆除掉，严格按照“基面处理→底涂→中涂→面涂”的步骤进行环氧地坪漆施工；

2.外观要求：表面平整、色泽均匀，无气泡、裂纹、针孔（每100㎡气泡≤2个，直径≤0.5mm）。

3.性能要求：

耐磨性（750g/500r）：≤0.02g（GB/T1768-2006）；

耐冲击性（1kg·m）：无裂纹（GB/T22374-2018）；

附着力（划格法）：0级（GB/T9286-1998）。

设备管理部

2026年2月27日